Lauro de Freitas (BA), 10 de Maio de 2018.

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste

Pólo Petroquímico de Camaçari

Dias D’Ávila - Bahia

CEP: 42.850-000.

At.: Sr. Fernando Mello

Ref.: Serviço de  Proteção Passiva Contra Fogo.

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação, estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-874-L/18  para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil para serviço de instalação de sistema de proteção passiva contra fogo com a utilização de material de isolamento térmico resistente a altas temperaturas, no âmbito da Paranapanema, localizada em Dias D’Ávila, Bahia.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Na elaboração da análise técnica foram consideradas as seguintes informações abaixo relacionadas:

2.1  NORMAS OBSERVADAS:

2.1.1 NORMAS NACIONAIS

- NBR 14432: Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações;

- NBR 13860: Glossário de termos relacionados com a segurança contra incêndio;

- NBR 13231: Proteção contra incêndio em subestações elétricas convencionais, atendidas e não atendidas, de sistemas de transmissão;

- NBR 13859: Proteção contra incêndio em subestações elétricas de distribuição.

2.1.2 NORMAS INTERNACIONAIS

- UL 1479: Fire Test if Through - Penetration Firestops;

- ASTM E-814: Fire Tests of Through - Penetration Firestop;

- ASTM E-119: Fire Tests of Building Construction and Materials.

- VEDAÇÃO DAS PASSAGENS DE CABOS (SELO CORTA FOGO)

3.1 DESCRITIVO TÉCNICO DO SISTEMA - SELO CORTA FOGO

O selo corta fogo objetiva impedir a passagem de fogo e fumaça entre os diferentes compartimentos, ou combinado de cabos e painéis elétricos, tubulações, eletrodutos e outros elementos que possam conduzir e propagar o fogo proporcionando 3 horas de Proteção Passiva Contra Incêndio.

Poderá ser aplicado numa extensão de 500 mm de cada lado da selagem, uma camada de 1,6 mm de espessura de tinta intumescente visando a não propagação de chamas através dos cabos.

As principais características do SELO CORTA FOGO são:

- Grande velocidade de aplicação;

- Não requer manutenção periódica;

- Possibilidade de passagem de novos cabos sem que a aplicação já efetuada seja afetada;

- Aprovações: Sistema baseado em testes UL System: C-AJ-1325; C-AJ-4051; C-AJ-3186;  C-AJ-0003C;

- Aprovações  UL - Underwriters Laboratories;

- Resistência ao fogo de até 3 horas;

- Garante a estanqueidade de passagem de fumaça e gases;

- Possui baixa condutividade térmica.

Aplicação do Selo corta fogo em Fibra Cerâmica será instalado conforme desenho a seguir:

SELO CORTA FOGO

Tempo de Proteção do Sistema :   F Rating - 3Hr

1  Cabos ou bandeja de cabos de energia, controle, comunicação / telecomunicação;

2  Aplicação de tinta intumescente Intumastic 285 para cabos em 500,0 mm de cada lado do selo, com espessura de tinta de 1,6mm seca;

3  Material de Isolamento: utilizar Manta de Fibra Cerâmica com no mínimo 128 Kg/m³ de densidade nominal que deverá ser fixada com compressão, preenchendo todo o espaço existente entre os cabos;

4   Massa FyrePutty: Aplicar uma espessura 13mm de Massa Fyreputty sobre a superfície da manta. A aplicação poderá ser realizada na superfície superior ou inferior (dependendo do acesso).

Para as áreas que ficarem expostas, sujeitas a intempéries, recomendamos o uso de 5 mm do Nelson FSP Intumescent Firestop Putty (não incluso nesta proposta);

3.2 DESCRITIVO TÉCNICO DOS PRODUTOS PARA O SELO CORTA FOGO

MANTA DURABLANKET B8

- Aprovações: UL-USA e IPT

- Alto grau de pureza química

- Baixa condutividade térmica

- Baixo armazenamento de calor

- Baixa densidade

- Resistência ao choque térmico

- Excelente resistência à corrosão

APLICAÇÃO DA MASSA FYREPUTTY

MASSA FYREPUTTY

- Aprovações:UL-USA, IPT

- Testado pela ASTM E-814 e UL 1479, ASTM E-84

- Permite a passagem de novos cabos/elementos.

- Pronto para aplicação

- Incombustível

- Sem odores nem vapores ácidos

- Sem fumaça

- Secagem rápida

- Baixo índice de retração

MANTA DURABLANKET

- TINTA INTUMESCENTE PARA CABOS INTUMASTIC 285

A tinta intumescente Intumastic 285 objetiva evitar a propagação e alastramento de chamas garantindo a integridade do cabo de energia durante uma situação de incêndio.

As vantagens da Tinta intumescente Intumastic 285 são:

- Aprovado pela FM 3971;

- Aprovado para uso exterior – intempéries;

- Proteção para cabos expostos;

- Pode ser utilizado em ambiente externos e internos;

- Resistentes ao Raios U.V;

- Aplicação através de trincha ou airless;

- Intumescente;

- Não tóxico;

- A limpeza pode ser realizada com água;

- Flexível;

- Não provoca aquecimento nos cabos;

- Produto à base de água.

4.1 DESCRITIVO TÉCNICO

4.1.1 APLICAÇÃO:

O Intumastic 285 FSC é  aplicado por trincha ou spray e adere muito bem em todos os tipos de materiais de construção e em cabos. Pode ser aplicado inclusive quando o cabo estiver na vertical ou em aplicações sob cabeça (overhead).

Após a aplicação da primeira camada, deverá aguardar de 15 a 20 minutos. Aplicar a segunda camada para se alcançar uma espessura úmida aproximada de 3,2mm o que irá alcançar uma película seca de 1,6mm.

4.1.2 MANUTENÇÃO:

Normalmente a manutenção não é requerida. Quando se passar novos cabos ou houver remoção de cabos deverá ser reaplicado o Intumastic 285 nas áreas que ficarem expostas.

4.1.3 APROVAÇÕES:

O INTUMASTIC 285 foi testado e aprovado pela Factory Mutual Research Corporation a 1.6mm de espessura seca, e avaliado por Sandia Laboratories em testes patrocinados pela Comissão de Regulamentação Nuclear dos EUA usando os combustíveis propano e diesel.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, inclusive supervisão e administração, à fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos. Garantir o atendimento dos acordos sindicais estabelecidos na Convenção coletiva da categoria, incluindo Prêmio de Parada;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, nas ultimas revisões, independente da revisão do momento da contratação, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s necessários à execução dos serviços;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação, com suas devidas manutenções;

# Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

# Garantir a mobilização de recursos suficientes para execução das atividades no prazo contratado e qualidade conforme descrito no projeto;

# Fornecimento de todos materiais de aplicação;

# Fornecimento de documentação técnica, Relatório Diário de Obra (RDO), Plano de Trabalho, relatórios de não conformidade e outros.

6. OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# - Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# - Fornecer energia elétrica 220v / 440v, nos locais dos serviços;

# Acesso a sanitário e refeitório;

# Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados de segunda a sexta, em horário administrativo.

- PREÇO

Nosso preço total para execução dos serviços será de R$ 94.842,40 (noventa e quatro mil e oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Conforme planilha abaixo:

|  | - VALIDADE DA PROPOSTA A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite. Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários. Atenciosamente,. Larissa Mesquita. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |